高压无线核相仪技术指标你了解多少？

①准确度：自校误差≤ 2°，现场测试：同相误差≤10°，不同相误差≤15°
②采样速率3次/秒
③主机电源为9V±2V
④X和Y采集器电源电压为12V ±1.5V
⑤主机工作电流≤7mA
⑥X和Y采集器工作电流≤4mA
⑦主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≤100m
⑧工作环境: -20℃┉ +60℃ 湿度：≤95%RH
⑨储存环境：-40℃┉ +55℃ 湿度：≤95%RH 
⑩本产品所测电压交流等级为 0.38KV┉220KV

注意事项及保养：

1、频率传输校验时必须先装好天线后再校验，高压相位检测仪的外壳由聚碳酸酯制成，必须保持清洁各种污秽或湿气必须擦除，每次使用之后，可以用布蘸少许硅油擦试仪器。
2 、仪器不使用时必须妥善存放于箱内
3 、低温环境下(-10 度或更低) 仪器必须按要求储存在温暖的地方电池受冷可能失效。
4 、仪器每次使用前均应试验。

产品技术特性：
1、系统由主机、X采集器、Y采集器组成，可定性测量——同相（主机有声音提示）不同相；定量测量——相位角度显示；测相序——顺相序、逆相序；测变压器组别；验电。
2、屏幕显示内容：无线高压核相仪、不同相、同相、X、Y。
3、电源：主机一只电池（NEDA/604/6F22）或同等型号。X和Y采集器各1节23A电池。
4、手动关机或自动关机（开机后15分钟左右主机自动关机）
5、背光源：在检测相位过程中，如果光线太暗，致使读取数据困难可按动背光开关。

使用方法：

当接触带电导线时可听到声信号同时4 只指示灯亮，过5-10 秒后其中LED2-4 即熄灭声信号停止发射器作为电压测量时设定的工作时间为5-10 秒之后即自动进入相位测量，此时仅一只LED 指示灯亮，如果5-10 秒后声光信号不停即电池电量不足需换电池。如测另一相线路需将发射器脱离线路等到LED1 熄灭再把发射器放到线路上做另外的电压测量。同上。
进入测量模式时发射器向空中发射无线电频率信号同时有一部分信号沿作为天线的线路传输接收器一旦能识别该信号时，接收器立即启动工作。
无线核相仪是用于高压电力线路与变压器等大型设备在安装运行前进行相序核对的专用器器。PSWHX无线高压核相仪改变了过去接触式测量方法，根除了接触式测量的危险性，有利保障了测量人员的人身安全。测量方法简单，测量结果可靠。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！