DZJ系列真空滤油机检查及正确操作方法

一、 DZJ系列真空滤油机 的检验检查

1检查真空滤油机的电气设备(各类表计)应经试验单位定期进行检验试验，合格后方可投入使用。

2机器安置是否平稳，试转检查不能有摇摆、震动。

3检查进、出油管安装是否正确，外接管道是否安装牢固，软管与金属管对接处均应用猴箍箍紧，做防止油管路运行中脱落的措施。

4检查外接电源是否正确，所接的电源电缆是否能满足滤油机容量要求。

5检查机器外壳应可靠接地。

6检查所有转动部分应无卡阻现象。

7进行试转，检查油泵、真空泵等电机转向应符合要求。

8检查冷却水连接是否可靠，水路应畅通。

9检查现场配置的灭火器材是否符合要求。

二、  DZJ系列真空滤油机 的使用和注意事项1由于真空滤油机使用次数少(一二年才用上一次)，因此操作前，操作人员应仔细阅读说明书，必须熟悉滤油设备的操作方法。

2严格按照说明书操作顺序进行操作，严格控制油罐油位，防止补处理油品吸入真空泵内。

3油温一般控制在40～60℃(说明书有特殊说明除外)。

4使用中经常检查滤油设备各油管接头、阀门是否有堵塞、漏油现象，如发现故障应立即停机检查、处理。滤油机及油系统的金属管道应采取防静电接地措施。

5真空滤油机在运行过程中出口油压力大于0.3Mpa时，应检查原因，有堵塞时停机清洗或更换过滤器元件。

6操作人员必须严守工作岗位，认真负责，值班时不得做其它无关的事情。

7滤油机工作现场严禁使用烟火，不得在滤油机设备附近吸烟。

8值班人员应注意进、出油和电机运转情况。严禁缺相运转。

9采用油加热器时，应先开启油泵，然而投用加热器，停机时的操作顺序相反。

10如果投用加热器,应在停机前5分钟停用加热器,以防干烧加热器发生事故。

11工作完毕后，切断电源，清理现场。

三·过滤器的维护管理

1)检查滤芯的堵塞情况。

2)在没有堵塞情况下1~3个月更换滤芯或清洗，同时排空壳体内脏油，洗净内部。

3)定期更换过滤器。

4)不可带入异物。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！