大电流发生器使用方法和注意事项

一、大电流发生器使用方法

a）按工作原理图接好线路。变压器外壳、操作台等必须接地良好。

b）接通电源，操作台上的绿色指示灯亮，再按起动按钮，红色指示灯亮，显示升流器等待升流。

c）顺时针均匀旋转调压器，使输出电流指示直至所需的大电流。为了保证测试精度，可在仪表线柱上串接一标准电流表。

d）试验中，一旦出现异常情况，应立即切断电源，查明原因后再行试验。

e）试验完毕，必须将调压器调回零位，按停止按钮切断电源；切断工作电源后，方可拆除试验接线，以保证安全。

二、大电流发生器注意事项

a）本大电流发生器是为短时间的工作而设计的，所以不允许长时间在额定容量下工作，特别不允许超过额定电流运行，以防过热，其时间范围如下：

负载情况（点额定％）zui大待续运行时间（分钟）

| 负载情况（占额定%） | 持续运行时间（分钟） |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 85 | 15 |
| 75 | 60 |

b）新安装和长时间不用的变压器，运行前应用1500兆欧表测量线圈之间及线圈对地的绝缘电阻，在电阻值不低于0.5兆欧时，方可使用。

c）使用中，升流变压器和操作台必须可靠接地，经保证安全。

d）升流时应缓慢均匀，搬动时应避免过大的震动。

e）调压器与电刷接触表面应保持清洁，视情况可用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

f）该大电流发生器应存放于室内清洁、通风、干燥之处。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！